## Sheet2
黄山市徽州区2026年度第一季度水龙头末梢水水质监测结果
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022） | 中大型集中式供水工程 | [5 empty] | 小型集中式供水工程
工程名称 | — | 徽州区二水厂管网延伸工程（潜口镇农户） | 呈坎镇供水厂工程（呈坎镇政府） | 徽州区二水厂管网延伸工程（岩寺镇汇丰超市） | 徽州区二水厂管网延伸工程（西溪南镇政府） | 山头水厂（杨村乡政府） | 山头水厂（洽舍乡政府） | 新田文川组引山泉水工程（新田文川组农户）
监测类型 | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | 2026.2.24 | 2026.2.24 | 2026.2.24 | 2026.2.25 | 2026.2.25 | 2026.2.25 | 2026.2.25
经度 | — | 118.301949 | 118.279211 | 118.3393 | 118.2848 | 118.1771 | 118.2092 | 118.2645
纬度 | — | 29.865892 | 29.9153 | 29.8304 | 29.8338 | 29.9783 | 29.942 | 30.0404
总大肠菌群（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7
砷（mg/L） | 0.01 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉（mg/L） | 0.005 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
铬（六价，mg/L） | 0.05 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
铅（mg/L） | 0.01 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
汞（mg/L） | 0.001 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氰化物（mg/L） | 0.05 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氟化物（mg/L） | 1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 10 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
亚氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 低于国家检出限值 | 无 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 无 | 无 | 低于国家检出限值
氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 无
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.5＜PH＜8.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5
铝（mg/L） | 0.2 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
铁（mg/L） | 0.3 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
锰（mg/L） | 0.1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
铜（mg/L） | 1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
锌（mg/L） | 1 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氯化物（mg/L） | 250 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
硫酸盐（mg/L） | 250 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 134 | 135 | 133 | 130 | 144 | 145 | 153
总硬度(以CaCO3计）/mg/L | 450 | 55 | 54 | 69 | 70 | 80 | 112 | 85
高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L | 3 | 1.95 | 1.65 | 1.88 | 1.93 | 1.69 | 1.82 | 1.9
氨（以N计）/mg/L | 0.5 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
游离氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.38 | 0.98 | 0.35 | 0.39 | 0.87 | 0.83 | 0.06
二氧化氯（mg/L） | ≥0.02 | 0.04 | 无 | 0.03 | 0.03 | 无 | 无 | 0.03